安全隐患排查情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **公司名称** | **属地** | **地址** | **隐患问题描述** |
|  | 中海油天元西路（聚龙加油站） | 秣陵街道 | 天元西路131号 | 1. 微型消防站检查结果应手写； 2. 电瓶车存放区缺少灭火器。 |
|  | 阿银烤鸭店 | 秣陵街道 | 通淮街233号 | 1. 有床铺； 2. 油烟机未及时清理； 3. 泄漏报警器过高。 |
|  | 中石油新丰路加油站 | 秣陵街道 | 新丰路 | 1. 未见微型消防站内物资检查表； 2. 办公室消火栓水带绑扎。 |
|  | 中石化新区加油站 | 秣陵街道 | 双龙大道1245号 | 1.一处门口有杂物。 |
|  | 中石油吉印路加油站 | 秣陵街道 | 吉印大道1288号 | 1. 厨房插座缺少防水盒； 2. 进站须知牌未接地。 |
|  | 金富加油站 | 秣陵街道 | 爱陵路82号 | 1. 卸油安全规程牌未接地； 2. 防撞柱歪斜，警示标识损坏。 |
|  | 中石化南宁加油站 | 秣陵街道 | 双龙大道2534号 | 1. 配电房二氧化碳灭火器应每月称重检查； 2. 绝缘手套绝缘鞋检查过期； 3. 厨房插座无防水盒。 |
|  | 中石化海宁加油站 | 秣陵街道 | 双龙大道2183号 | 1. 绝缘手套绝缘鞋检查过期； 2. 防撞柱松动； 3. 厨房插座无防水盒。 |
|  | 南京祥源达能源有限公司（道达尔） | 秣陵街道 | 东善桥宁丹路500号 | 1.微型消防站未见检查表。 |
|  | 金宝河定桥农贸市场 | 秣陵街道 | 双龙大道1157号 | 1.一水产商户接线板固定不牢，易脱落；  2.配电室功能标识损坏，未张贴安全用电警示标识；  3.一商户内灭火器存在遮挡现象；  4.场所内消火栓存在被宣传栏圈占现象。 |
|  | 小厨娘诚信大道店 | 秣陵街道 | 诚信大道719号 | 1.现场可燃气体控制中控室无人值守，存在漏岗缺岗现象；  2.现场可燃气体探头与控制器探头标识相对应，标识未明确探头编号；  3.加强现场员工安全教育培训，使员工掌握基本应急处置知识。 |
|  | 江宁区王兴寅百货店（半岛盒子） | 秣陵街道 | 金王府商业街 | 1.店内一安全出口被货物封堵；  2.灭火器设置点无定期检查表；  3.后场仓库、冷库入口无安全警示标志。 |
|  | 江宁区妈咪倍母婴用品店 | 秣陵街道 | 金王府商业街 | 1店内灭火器被杂物围堵；  2.店内未安装应急照明灯；  3.店内公示的健康证过期。 |
|  | 江宁区我家酸菜鱼店 | 秣陵街道 | 金王府商业街 | 1.厨房集气罩油烟未及时清理；  2.灭火器设置点无检查表；  3.店内公示牌上未公示人员健康证。 |
|  | 江宁区优尤果水果店 | 秣陵街道 | 金王府商业街 | 1.后场仓库纸箱堆放凌乱，未及时清理。 |
|  | 江宁区青尚理发店 | 秣陵街道 | 金王府商业街 | 1.应急照明灯违规安装在吊顶内。 |
|  |  |  |  |  |
|  | 中石化金箔路加油站 | 东山街道 | 上元大街169号 | 1.微型消防站物资未定期检查。 |
|  | 中石化河定桥加油站 | 东山街道 | 双龙大道991号 | 1.微型消防站物资未定期检查。 |
|  | 中石油岔路口加油站 | 东山街道 | 双龙大道627号 | 1.配电房内一配电箱缺少当心触电标识；  2.微型消防站物资未定期检查；  3.应急预案无批准、实施日期。 |
|  | 中石化宏运加油站 | 东山街道 | 双龙大道936号 | 1.厨房插座缺少防水盒；  2.便利店灭火器摆放不规范；  3.电瓶车在站内。 |
|  | 东山第一农贸市场 | 东山街道 | 北沿路217号 | 1.配电房内放置较多可燃杂物，通道不畅；  2.配电室内少量线路未穿管，插座未固定；  3.配电房无功能标识以及安全用电警示标识；  4.应急照明插头拔出，未通电；  5.一处消防水管存在漏水现象；  6.一商户使用冷库，未张贴安全操作规程。 |
|  | 苏果 | 东山街道 | 文靖路399号 | 1.场所内一处防火卷帘下方放置物品（购物车）；  2.配电室内一处插座未固定；  3.配电室室门未保持关闭，无人值班；  4.配电室一处桥架过墙孔洞封堵不严。 |
|  | 如家酒店 | 东山街道 | 天印大道658号 | 1.配电间配电箱挡弧板缺失，个别箱门软跨接未接；  2.微型消防站巡检不及时正常；  3.个别灭火器未见巡检记录；  4.水泵房属于受限空间，未上锁，警示标识褪色 |
|  | 紫藤大院 | 东山街道 | 宏运大道4597号 | 1.烟感保护罩未卸下；  2.消火栓被遮挡，箱门不能打开到位；  3.个别消火栓按钮未有效接电；  4.灭火器箱被遮挡。 |
|  | 南京金元宝大酒店 | 东山街道 | 金箔路58号 | 1.疏散指示标志损坏；  2.消控室主机箱门未关，灰尘较多，未及时保养；  3.安全出口、疏散指示标志不足（个别区域）。 |
|  | 世纪缘国际酒店 | 东山街道 | 金箔路1号 | 1.灭火器未及时巡检，个别已过期；  2.分配电箱挡弧板缺失，箱门软跨接脱落，箱门开启不便；  3.疏散指示标识配置不足；  4.消控室杂物较多；  5.消火栓箱被遮挡，内部放置其他物品，箱门开启位置与栓体同侧。 |
|  | 润恒物流 | 东山街道 | 东麒路66号 | 1.部分阀门手柄保护层开裂。 |
|  | 小厨娘万达店 | 东山街道 | 竹山路68号 | 1.消防通道堆放杂物，及时清理；  2.可燃气体探头与现场探头位置标识相对应，且使用维护人员加强对探测器得操作培训。 |
|  | 小厨娘上元大街店 | 东山街道 | 上元大街549号 | 1.部分消防器材被废品遮挡；  2.加强员工安全教育培训，加强员工应急处置能力培训。 |
|  | 小厨娘龙湖天街店 | 东山街道 | 江宁龙湖天街 | 1.现场可燃气体探头自测有超限现象，需自查确认泄漏点；  2.可燃气体探头与报警仪地点标识需标注；  3.加强对员工安全培训，了解店铺的燃气总阀设置位置，使员工会简单应急处理。 |
|  | 新又多超市 | 东山街道 | 北沿路105号 | 1.灭火器被遮挡；  2.一处电线裸露；  3.消防栓前堆放杂物；  4.冷库未按有限空间管理。 |
|  | 格林豪泰酒店 | 东山街道 | 北沿路105号 | 1.厨房液化气浓度报警器距离地面H>30CM；  2.局部电线裸露。 |
|  | 推拿保健院 | 东山街道 | 文靖西路100号 | 1.一处照明灯损坏；  2.电瓶车门口飞线充电。 |
|  | 客来顺私房菜 | 东山街道 | 文靖西路90号 | 1.配电箱下方设置灶台；  2.炸鸡区域缺少灭火器。 |
|  | 静悠养生 | 东山街道 | 文靖西路247号 | 1.消防栓被装饰物遮挡；  2.一路电线裸露、过墙未穿管。 |
|  | 龙都加油站 | 湖熟街道 | 虹南路10号 | 1.灭火器未定期检查；  2.应急预案未及时更新；  3.微型消防站缺少物资明细及检查表。 |
|  | 孙记土菜馆 | 湖熟街道 | 灵顺北路200号 | 1.地面缺少疏散标识；  2.烟雾报警器位置不对；  3.液化气存放区泄漏报警器无联动切断功能；  4.油烟机及管道无清洗记录；  5.无演习。 |
|  | 要德烧鸡公火锅 | 湖熟街道 | 灵顺北路218号 | 1.油烟机及管道未及时清洗；  2.灶台区缺少灭火毯；  3.灭火器未每月检查；  4.厨房缺少防滑措施；  5.液化气缺少泄漏报警器，无联动切断功能；  6.无演习。 |
|  | 中石化湖熟金贸加油站 | 湖熟街道 | 湖熟镇开发区 | 1.微型消防站未定期检查，缺少手电筒；  2.配电房二氧化碳灭火器未称重检查。 |
|  | 南京市江宁区代龙梅酒业经营部 | 湖熟街道 | 瑞泽路金宝市场 | 1.店内灭火器无定期检查表；  2.超市货架过道内堆放货物。 |
|  | 南京市江宁区聚美妆美容店 | 湖熟街道 | 瑞泽路金宝市场 | 1.店内健康证未上墙公示；  2灭火器配备不足（仅一具）；  3.配电箱上未张贴“当心触电”警示标志。 |
|  | 南京市江宁区鑫港湾旅店 | 湖熟街道 | 瑞泽路12号 | 1.配电房内杂物过多，未及时清理。 |
|  | 江宁区翟氏餐饮店（沙县小吃） | 湖熟街道 | 瑞泽路12号 | 1.店内灭火器无定期检查表；  2.厨房未配备灭火毯。 |
|  | 南京市江宁区司大婷牛肉汤馆（阜阳牛肉汤） | 湖熟街道 | 瑞泽路12号 | 1.厨房内一处照明灯违规使用花线；  2.厨房燃气报警器未通电。 |
|  | 中石化顺达加油站 | 高新区 | 上坊中下村 | 1.微型消防站检查表未填写；  2.二氧化碳灭火器无称重记录。 |
|  | 中海油协和加油站 | 高新区 | 天元东路 | 1.未见微型消防站检查表；  2.二氧化碳灭火器无称重记录；  3.可燃气体报警器未定期检测。 |
|  | 中石油天元东路加油站 | 高新区 | 天元东路 | 1.办公室灭火器摆放不规范。 |
|  | 南京绕越高速方山服务区东站 | 高新区 | 方山服务区 | 1.部分告知牌未接地；  2.卸油口接地串联。 |
|  | 南京绕越高速方山服务区西站 | 高新区 | 方山服务区 | 1.一处防撞柱松动；  2.卸油口接地串联；  3.配电房缺少挡鼠板。 |
|  | 江苏高速石油江宁加油站母站 | 高新区 | 江宁服务区 | 1.灶台未配备灭火毯。 |
|  | 江苏高速石油江宁加油站子站 | 高新区 | 江宁服务区 | 1.卸油区指示牌未接地。 |
|  | 文鼎广场去长沙 | 高新区 | 文鼎广场 | 1.确认燃气探头的数量及完好性，定期开展对员工的安全教育培训，确保员工掌握基本的燃气安全知识；  2.现场后场应急照明和疏散指示灯坏及时维修；  3.油烟管道未定期清理，未见相应的清洗记录内容；  4.加强员工的应急演练培训，确保员工掌握基本的应急处置能力。 |
|  | 徽商大酒店 | 高新区 | 文鼎广场 | 1.现场人员对燃气及燃气探头的知识不熟悉，加强对该方向的安全知识培训；  2.定期开展员工的安全教育培训，开展应急演练；  3.可燃气体探头控制柜被杂物堵住，需保持畅通，以便应急时能够有效的处置。 |
|  | 胖哥俩肉蟹堡 | 高新区 | 格致路99号文鼎广场126-128 | 1.厨房燃气管道未安装静电接地；  2.消防栓前堆放物品；  3.燃气管道法兰无跨接。 |
|  | 鱼介碳火烤鱼 | 高新区 | 格致路99号5-131 | 1.燃气管道穿墙进厨房，空隙未封堵；  2.燃气管道未安装静电接地；  3.燃气管道外表积油渍；  4.集气罩未按时清洗；  5.违规使用非阻燃材料作隔板；  6.插座串联，串联导线积尘严重；  7.厨房局部电线裸露。 |
|  | 重庆鸡公煲 | 高新区 | 格致路99号文鼎广场5-132 | 1.集气罩未及时清洗；  2.人离灶，火未关；  3.燃气管道法兰无跨接。 |
|  | 小闯酸菜鱼 | 高新区 | 格致路文鼎广场5-133 | 1.门帘靠近碳火炉；  2.消防栓前堆放杂物；  3.集气罩未及时清理；  4.燃气管道上挂杂物。 |
|  | 重庆乡村川菜 | 高新区 | 文鼎广场5-139 | 1.门口私拉接电；  2.违规使用花线；  3.燃气管道手柄阀处积油渍；  4.集气罩烟道未清洗；  5.燃气报警器未接电源。 |
|  | 好运来菜馆 | 高新区 | 文鼎广场5-140 | 1.厨房地面积油渍油渍；  2.燃气管道0距离灶台；  3.墙面积油渍  4.消防栓前堆放杂物。 |
|  | 巧媳妇家常菜 | 高新区 | 文鼎广场5-141 | 1.违规使用花线；  2.燃气管道表面积油渍；  3.厨房地面积油渍严重；  4.集气罩未清洗；消防栓前堆放杂物，箱体损坏；  5.集气罩未清洗。 |
|  | 张府园私牛肉面 | 高新区 | 文鼎广场10-104、105 | 1.采用易燃纸、塑料膜包裹管道；  2.厨房电线浸油严重；  3.烟道积油渍；  4.管道表面积油渍。 |
|  | 小芋儿地锅 | 高新区 | 文鼎广场10-203 | 1.大米压燃气管道；  2.集气罩清洗不到位；  3.缺少灭火毯。 |
|  | 曹氏鸭脖 | 高新区 | 文鼎广场10-115、116 | 1.未装燃气报警器；  2.配电箱门无跨接。 |
|  | 美腩子烧汁虾 | 高新区 | 文鼎广场11-101 | 1.灶台清理不到位；  2.燃气管道过墙间隙未封堵。 |
|  | 炒饭大王 | 高新区 | 文鼎广场11-108 | 1.燃气报警器未接电源；  2.厨房插座松落。 |
|  | 奎梨韩国传统烤肉 | 高新区 | 文鼎广场6-118 | 1.燃气管道过墙间隙未封堵；  2.局部电线裸露；  3.缺少灭火毯。 |
|  | 小厨娘天印大道店 | 高新区 | 天印大道1139号 | 1.加强现场员工安全教育培训，使员工掌握基本应急处置知识。 |
|  | 小厨娘创意工厂店 | 高新区 | 创意工厂店29号 | 1.部分消防通道设置员工工作室，堆放杂物；  2.燃气切断总阀附近设置空调机组，且无开启、关闭标识；  3.加强现场员工安全生产教育培训，增强员工应急处置能力。 |
|  | 天印山农副产品物流配送中心 | 高新区 | 天印大道1288号 | 1.机房局部电线裸露；  2.库区灯具不防爆、电线接头裸露；  3.人员进入库内，未对氧含量进行检测；  4.库内作业，库外无值守。 |
|  | 小杨浴室 | 高新区 | 科宁路124号 | 1.消防栓水带老化；  2.局部电线裸露。 |
|  | 肯定发艺科宁路店 | 高新区 | 科宁路商业街7号门面 | 1.采用塑料皮包裹电线头；  2.配电盒无盖板。 |
|  | 江宁区可生可美美容养生店 | 高新区 | 竹山路508-9号 | 1.楼梯处无应急照明。 |
|  | 金陵汤包店 | 高新区 | 竹山路508-14号 | 1.液化气瓶存放杂物间；  2.集气罩未及时清理。 |
|  | 武夷宾馆 | 高新区 | 竹山路502-13号 | 1.门头一处电线裸露；  2.楼梯台阶缺少警示标识。 |
|  | 普爱医疗 | 高新区 | 望溪路97-99号 | 1.消防水管无颜色标识，被涂料覆盖  2.货梯未张贴安全操作规程  3.配电盒无安全用电警示标识  4.防火门未功能标识，未保持常闭 |
|  | 供销农贸中心 | 高新区 | 竹山路303号 | 1.消防控制室安全出口处外设置摊位，室门无法正常开启；  2.配电室内使用烧水壶，存放暖水瓶，箱门未保持关闭；  3.接线板固定不牢且连接多个用电设备，附近存在可燃物；  4.商户重庆鲜面店现场粉尘积累，清理不及时。 |
|  | 岗山超市 | 高新区 | 竹山路301号 | 1.生鲜猪肉区一处接线板悬空，固定不牢，易脱落；  2.风机房内违规存放较多可燃物（纸箱），控制柜未通电，指示灯不亮。 |
|  | 江苏宁沪高速公路股份有限公司黄栗墅加油站母站南 | 汤山街道 | 黄栗墅服务区 | 1.沙箱缺少把手；  2.卸油口警示牌未接地；  3.防撞柱有松动。 |
|  | 江苏宁沪高速公路股份有限公司黄栗墅加油站子站北 | 汤山街道 | 黄栗墅服务区 | 1.卸油口警示牌未接地。 |
|  | 清沐精品酒店 | 汤山街道 | 汤泉东路275号 | 1.电器插座串联；  2.厨房空开无罩；  3.4层消防栓密封圈老化。 |
|  | 柳柳家乡菜 | 汤山街道 | 汤泉东路277号 | 1.厨房局部电线裸露；  2.排油烟风扇未清理；  3.液化气存放区堆放杂物。 |
|  | 大蓝鲸超市 | 汤山街道 | 汤泉东路279号 | 1.一处电线裸露；  2.灭火器被遮挡；  3.易燃杂物未及时清理。 |
|  | 盲人推拿 | 汤山街道 | 汤泉东路154-4号 | 1.缺少应急照明；  2.易燃墙纸装饰门窗。 |
|  | 甲乐康修脚 | 汤山街道 | 天泉东路154号 | 1.使用花线；  2.局部电线裸露；  3.缺少应急照明。 |
|  | 中石化翠屏山加油站 | 江宁开发区 | 天元西路112号 | 1.进站须知未接地。 |
|  | 景枫 | 江宁开发区 | 双龙大道1698号 | 1.疏散楼梯口放置较多杂物，未及时清理；  2.消防主机故障显示时间有误，未及时发现解决；  3.常闭式防火门处于开启状态，未保持常闭。 |
|  | 南京力迅螺杆有限公司 | 江宁开发区 | 智勇路9号 | 1.车间内临时用电（办公区域）取电不规范；  2.员工分拣包装有锋利棱角物品未戴手套；  3.未见2023年应急演练方案；  4.自制钢筋吊钩角度大于90度。 |
|  | 卫岗乳业 | 江宁开发区 | 将军大道139号 | 1.配电间个别堵漏，封堵脱落；  2.氨储罐池，积水未及时清理。 |
|  | 小厨娘弘阳店 | 江宁开发区 | 弘阳广场 | 1.现场天然气总阀门被堵；  2.现场可燃气体探头未做标识区分，切断阀未标注关闭、开启方向；  3.加强员工现场安全教育培训，加强应急处理能力。 |
|  | 小厨娘唯品会 | 江宁开发区 | 胜太路 | 1.消防通道有杂物堆放，及时清理，保持通道畅通；  2.现场燃气探头与报警仪标识相对应；  3.加强员工现场应急能力处置培训，使员工掌握基本安全应急知识。 |
|  | 世纪缘酒店 | 江宁开发区 | 江宁区双龙大道 | 1.消防器材未及时点检，且部分被堵塞；  2.油烟管道清洗不到位，需定期清理，且保持相应的清洗记录、台账、照片等；  3.部分电器设备线路裸露，无防护措施；  4.灶台有油垢，未及时清理或者清理不到位。 |
|  | 小厨娘凤凰广场店 | 江宁开发区 | 江宁区双龙大道 | 1.加强员工的日常消防安全知识培训，使员工能够掌握基本的消防应急知识；  2.现场可燃气体探头与报警器编码未进行标识，需对应标注；  3.加强对油烟管道的清洗，保持好相应的清洗记录留存照片等资料。 |
|  | 九州通医药有限公司 | 江宁开发区 | 双龙大道2319号 | 1.库区未见氧含量检测数据；  2.机组设备处无去静电措施。 |
|  | 江宁区好客士便利店 | 江宁开发区 | 金轮双子星 | 1.店内一安全出口被纸箱堵塞；  2.灭火器设置点无定期检查表。 |
|  | 杨氏青龙虾馆 | 江宁开发区 | 金轮双子星 | 1.店内一处消火栓前方堆放杂物；  2.厨房门上安全疏散指示牌不亮；  3.未见油烟集气罩定期清洗记录。 |
|  | 江宁区湘华园餐饮店 | 江宁开发区 | 金轮双子星 | 1.灭火器无定期检查表；  2.后厨部分插座未安装防水盒。 |
|  | 快剪发理发店 | 江宁开发区 | 金轮双子星 | 1.店内地面多个烟头，未禁烟管理。 |
|  | 南京宁之美美容服务有限公司 | 江宁开发区 | 金轮双子星 | 1.灭火器违规设置在柜内，不方便取用；  2.店内违规使用多个插座串联使用。 |
|  | 南京驰翰物流有限公司 | 江宁开发区（空港） | 禄口乐园路8号 | 1.汽车停在仓库里；  2.仓库端头上下分层处，码垛不规范，垛距不足，通道宽度不够；  3.消火栓系统正在安装。 |
|  | 中石化蓝天路加油站 | 江宁开发区（空港） | 蓝天路242号 | 1.告知牌未接地。 |
|  | 中石化陆郎加油站 | 江宁街道 | 江宁区江宁街道河西村 | 1.配电房二氧化碳灭火器未记录称重数值；  2.厨房插座缺少防水盒；  3.防撞柱松动。 |
|  | 中石化宁芜大道加油站 | 江宁街道 | 宁芜路88号 | 1. 微型消防站检查卡不详细； 2. 电瓶车存放区缺少灭火器； 3. 厨房插座缺少防水盒。 |
|  | 中石化江宁镇加油站 | 江宁街道 | 江宁镇宁桥南路 | 1 .微型消防站缺少应急手电筒；  2. 防撞柱螺丝坏；  3.未见防雷检测报告（站长开会去了）。 |
|  | 中国石油梅村加油站 | 江宁街道 | 江宁区江宁镇梅府村 | 1.电瓶车存放区灭火器不足；  2.配电房内有其他物品；  3.微型消防站物资未检查。 |
|  | 宏华物流 | 江宁街道 | 滨江工业集中区威师路5号 | 1.机房缺少去静电措施；  2.机房配电控制箱门无跨接。 |
|  | 品鲜楼 | 江宁街道 | 处真街5号 | 1.包间玻璃门临近停车位，无防碰撞措施；  2.易燃杂物未及时清理；  3.燃气管过墙孔隙，未封堵；  4.多处电线裸露。 |
|  | 海宏宾馆 | 江宁街道 | 宁芜大道88号 | 1.插座与灶炉安全距离不足。 |
|  | 竹雅养生馆 | 江宁街道 | 宁芜大道5605-19号 | 1.消防栓检查记录为2022年度；  2.门头部分电线裸露。 |
|  | 国缘晗青烟酒商贸 | 江宁街道 | 宁芜大道5605-16号 | 1.易燃杂物未及时清理；  2.灭火器（部分）压力不足；  3.缺少应急照明。 |
|  | 轮胎.汽车服务 | 江宁街道 | 宁芜大道5605-3、4、5、6号 | 1.废机油瓶罐未存放至危废库；  2.配电箱，电器用电存在一端多接；  3.配电箱前堆放杂物。 |
|  | 中石化江宁建中加油站 | 滨江开发区 | 滨江开发区（205国道西侧与翔凤路接口处） | 1.配电房配电箱门未及时关闭；  2.厨房插座缺少防水盒。 |
|  | 中润华购超市 | 滨江开发区 | 宁芜大道1202号 | 1.通往地下室通道旁堆放易燃杂物；  2.多处照明灯损坏、电线裸露；  3.风机房电路杂乱、未进桥架。 |
|  | 美度护肤造型 | 滨江开发区 | 宁芜大道1206-19号 | 1.货架遮挡消防栓；  2.缺少应急照明。 |
|  | 鹏鹏修脚 | 滨江开发区 | 宁芜大道1206-16号 | 1.消防栓被遮挡；  2.使用花线。 |
|  | 邵顺心镇江锅盖面 | 滨江开发区 | 宁芜大道1206-9号 | 1.楼梯道堆放杂物；  2.仓库无灭火器。 |
|  | 有时足道 | 滨江开发区 | 宁芜大道1206-18号 | 1.消防控制器被遮挡；  2.配电间堆放杂物；  3.配电间电缆线裸露。 |
|  | 南京空港油料有限公司机坪车辆加油站 | 禄口街道 | 南京市江宁区禄口国际机场内 | 1.指示牌未接地；  2.微型消防站检查表未记录异常结果。 |
|  | 中海油南京空港能源有限公司加油加气站（禄口机场） | 禄口街道 | 南京市江宁区禄口机场内翔鹰五路以南，鲲鹏路以东 | 1.一处灭火器看不清日期；  2.一处楼梯下有杂物。 |
|  | 中国石化销售股份有限公司江宁禄口加油站 | 禄口街道 | 翔燕路13号 | 1.违规使用拖线板、一板多插；  2.安全帽无出厂日期；  3.废品间无灭火器。 |
|  | 南京市江宁区宋学彪宾馆 | 禄口街道 | 星汉城2-113 | 1.客房内未张贴消防疏散逃生图。 |
|  | 南京市江宁区禄中卤菜店 | 禄口街道 | 星汉城2-109 | 1.油烟管道内油污未及时清理。 |
|  | 江宁区何昌国酸菜鱼餐饮店 | 禄口街道 | 星汉城2-106 | 1.厨房排气扇电源线违规使用花线  2.集气罩内油污过多，未清理 |
|  | 南京市江宁区陈子玲百货店（好又多） | 禄口街道 | 星汉城2-103 | 1.现场一处电气线路未穿管。 |
|  | 南京市江宁区荣唐小吃部 | 禄口街道 | 星汉城2-101 | 1.店内消火栓管道无水，且被杂物遮挡；  2.集气罩油污过多，未及时清理；  3.店内证照未公示。 |
|  | 江苏高速公路石油发展有限公司荷叶山加油站（母站） | 横溪街道 | 溧马高速公路荷叶山服务区南区 | 1.厨房一配电箱未跨接；  2.灶台缺少灭火毯。 |
|  | 江苏高速公路石油发展有限公司荷叶山加油站（子站） | 横溪街道 | 溧马高速公路荷叶山服务区北区 | 1.灭火器上有杂物。 |
|  | 中石化江宁王山加油站 | 横溪街道 | 江宁区横溪街道王山路43号 | 1.厨房插座缺少防水盒；  2.物品离配电箱过近。 |
|  | 南京市江宁区范定照百货超市店 | 横溪街道 | 狮山路4号 | 1.现场一仓库内电气线路未穿管。 |
|  | 江宁区陶吴迎春旅社 | 横溪街道 | 金宁路1号 | 1.客房内未张贴疏散逃生图；  2.现场公示的健康证已过期。 |
|  | 江宁区遇上美理发店 | 横溪街道 | 金宁路4号 | 1.2层一处电气西路私拉乱接，无防护。 |
|  | 江宁区明何轩餐饮店 | 横溪街道 | 金宁路10号 | 1.现场一配电箱未张贴警示标志。 |
|  | 南京市江宁区谢荣奎小吃部 | 横溪街道 | 陶禄路58号 | 1.店内楼道口违规堆放液化气瓶等杂物；  2.厨房内未配备灭火毯。 |
|  | 圣晖莱南京能源科技有限公司 | 麒麟街道 | 天泉路28号 | 1.高价值设备车间用电不规范，接线板，除尘器未断电；  2.安全出口指示标识损坏，指示灯不亮；  3.个别配电箱未张贴安全用电警示标识；  4.车间内一处设备控制柜前放置可燃物品。 |
|  | 南京美务物流有限公司 | 麒麟街道 | 天旺路88号 | 1.机房易燃杂物未及时清理；  2.局部法兰无跨接；  3.库区未对氧含量进行检测；  4.库内作业，库外无值守。 |
|  | 小厨娘麒麟店 | 麒麟街道 | 开城路11号 | 1. 灶台油渍较重，需定期清理； 2. 燃气管道无跨接线； 3. 碳炉火未及时熄灭。 |
|  | 江宁区梓封零食店 | 麒麟街道 | 丹霞街18号 | 1.门前堆放大量纸箱，未及时清理；  2.室内消火栓未张贴消火栓标志；  3.2层仓库未配备灭火器材。 |
|  | 江宁区刘理餐饮店 | 麒麟街道 | 丹霞街18号 | 1.厨房内燃气瓶超量存放（4瓶以内)；  2.集气罩未清洗，存在大量油污。 |
|  | 江宁区聚嘉鲜水果超市店 | 麒麟街道 | 丹霞街19号 | 1.店内一电气开关缺少盖板，前方堆放可燃物；  2.门口卷帘门处电气线路违规使用花线。 |
|  | 江宁区丽鑫牛肉汤面馆 | 麒麟街道 | 丹霞街9-106 | 1.店内楼梯过道内堆放杂物。 |
|  | 苏果超市 | 麒麟街道 | 丹霞街18号 | 1.电动车在门口飞线充电。 |
|  | 青山湾洗浴中心 | 淳化街道 | 龙堰路华晟苑一期D区04室 | 1.配电箱门无跨接。 |
|  | 黄焖鸡米饭（煜新） | 淳化街道 | 龙堰路 | 1.门口电瓶车充电；  2.楼道堆放杂物。 |
|  | 芙蓉兴盛超市 | 淳化街道 | 华晟路A区09室 | 1.楼道堆放货物。 |
|  | 江宁区触发点美容美发店 | 淳化街道 | 龙堰路B9号 | 1.缺少应急照明；  2.油漆、涂料未及时清理。 |
|  | 江宁区美妮秀美容馆 | 淳化街道 | 龙堰路435号 | 1.电磁炉旁摆放棉织品。 |
|  | 天环食品 | 谷里街道 | 银杏湖大道168号 | 1.防火门闭门器损坏，无法正常关闭；  2.部分消火栓存在遮挡圈占现象；  3.配电箱操作范围内有少量积水；  4.叉车驻车不规范，未断电；  5.放空作业人员未佩戴防护用品。 |
|  | 秋萍养生馆 | 谷里街道 | 庆缘东街37号 | 1.楼道堆放杂物；  2.未设应急照明。 |
|  | 艺美哲专业沙龙 | 谷里街道 | 庆缘东街13号 | 1.缺少应急照明。 |
|  | 金丝利零售 | 谷里街道 | 庆缘东街3号 | 1.仓库缺少灭火器。 |
|  | 品悦楼 | 谷里街道 | 庆缘东街 | 1.配电箱门无跨接。 |
|  | 天之蓝佳龙超市 | 谷里街道 | 庆缘东街88号 | 1.易燃杂物未清理。 |
|  | 小厨娘秣周东路店 | 未来科技城 | 浙商大厦2楼 | 1.消防通道有杂物堆放，需及时清理；  2.燃气探头与燃气报警仪探头相对应，标注对应位置；  3.加强员工安全教育培训，使员工掌握基本应急安全知识。 |
|  | 润恒冷冻品市场 | 东山街道 | 众彩内 | 1.市场内电瓶车充电；  2.灭火器上有杂物；  3.消火栓被遮挡。 |