附表1   重点监管单位废水监督监测结果报表

| 企业名称 | 执行标准 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中材锂膜（南京）有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | DW001废水排口(DW001) | 石油类 | 2025-08-12 | 1.01 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | DW001废水排口(DW001) | pH值 | 2025-08-12 | 6.8 | 6~9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | DW001废水排口(DW001) | 动植物油 | 2025-08-12 | 0.32 | 100 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | DW001废水排口(DW001) | 悬浮物 | 2025-08-12 | 15 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | DW001废水排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-08-12 | 3.97 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | DW001废水排口(DW001) | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-08-12 | 7.8 | 300 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | DW001废水排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2025-08-12 | 0.65 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | DW001废水排口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-08-12 | 28 | 500 | mg/L | 是 |
| 南京同仁医院有限公司 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水总排口 | 化学需氧量 | 2025-08-08 | 70 | 250 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水总排口 | pH值 | 2025-08-08 | 7.4 | 6~9 | 无量纲 | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水总排口 | 粪大肠菌群 | 2025-08-08 | <20 | 5000 | 个/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水总排口 | 动植物油 | 2025-08-08 | 0.07 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水总排口 | 悬浮物 | 2025-08-08 | 35 | 60 | mg/L | 是 |
|  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2025-08-08 | 15.9 | - | mg/L | 是 |
| 中兴通讯（南京）有限责任公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 地秀路排污口(DW002) | 化学需氧量 | 2025-08-14 | 122 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 地秀路排污口(DW002) | pH值 | 2025-08-14 | 8.2 | 6~9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 地秀路排污口(DW002) | 总磷（以P计） | 2025-08-14 | 4.02 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 地秀路排污口(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2025-08-14 | 31.0 | - | mg/L | 是 |

附表2   重点监管单位废气监督监测结果报表

| 企业名称 | 执行标准 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中材锂膜（南京）有限公司 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | DA002挤出、拉伸废气排放口1 | 非甲烷总烃 | 2025-08-12 | 2.78 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | DA002挤出、拉伸废气排放口1 | 臭气浓度 | 2025-08-12 | 977 | 2000 | 无量纲 | 是 |
|  | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | DA002挤出、拉伸废气排放口1 | 颗粒物 | 2025-08-12 | 1.1 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | DA006清洗废水废气排放口2 | 臭气浓度 | 2025-08-12 | 1737 | 2000 | 无量纲 | 是 |
|  | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | DA006清洗废水废气排放口2 | 非甲烷总烃 | 2025-08-12 | 1.46 | 60 | mg/m3 | 是 |
| 南京凯燕电子有限公司 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | DA001废洗衣机、电视和电脑拆解线废气排口Q2(FQ-01) | 颗粒物 | 2025-08-13 | 7.1 | 20 | mg/m3 | 是 |